## Allgemeine Konst. (hidden)
Allgemeine Konstante
Netzteil
Imax | 3.5
Ubmin | 19.2
Ubmax | 32
Pmax | 60
PAlarm | 54
PmaxIO | 58
Tumin | 40
Gleichtzeitigkeitsfaktor EDbmin | 0
Gleichtzeitigkeitsfaktor EDmax | 100

## Netzteile (hidden)
Netzteil und Konstante
| Pmax | P0 | Pch
BM-N | 0 | 0 | 0
PSM24-N | 0 | 0 | 0

## Gateways (hidden)
Gateway und Konstante
| Pmax | P0 | Pch
BM-N | 0 | 0 | 0
GDP-N | 1 | 1 | 0
GEN-N | 1.5 | 1.5 | 0

## Module (hidden)
Modue und Konstanste
| Pmax | P0 | Pch | lfnr. | lfnr. 1.4.0
BM-N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
AI40-N | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2
AI41-N | 2 | 2 | 0 | 3 | 3
AI43-N | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 4
AIH40-N | 3 | 3 | 0 | 5 | 5
AIH401-N | 3 | 3 | 0 | 6 | 6
AIH41-N | 1.5 | 1.5 | 0 | 7 | 7
AO40-N | 2.5 | 2.5 | 0 | 8 | 8
AOH40-N | 3 | 3 | 0 | 9 | 9
AOH401-N | 3 | 3 | 0 | 10 | 10
DF20-N | 1 | 1 | 0 | 11 | 11
DI40-N | 1.9 | 1.9 | 0 | 12 | 12
DI80-N | 2.2 | 2.2 | 0 | 13 | 13
DM80-N | 1 | 1 | 0 | 14 | 14
DO60R-N | 2 | 2 | 0 | 15 | 15
DO80-N | 3 | 3 | 0 | 16 | 16
TI40-N | 1 | 1 | 0 | 17 | 17
TI401-N | 1 | 0.5 | 0 |  | 19
TI41-N | 1 | 1 | 0 | 18 | 18
Achtung: Modulerweiterungen in dieser Liste haben ggf. Auswirkungen auf die Auswahl ob die 60er Kennlinien oder 70er Kennlinien zu nutzen sind, da die Zahlennummer der Module zur Auswertung kommt.
Note on E2: Praske, Peter: Rotmarkierte Module weisen auf maximal 60 °C hin
Note on F2: Praske, Peter: Rotmarkierte Module weisen auf maximal 60 °C hin

## Sprache (hidden)
Deutsch | Language
English
Sprache | Language
Bearbeiter: | Reviser:
Projekt: | Project:
Racknummer: | Rack number:
Datum: | Data:
Installation: | Installation:
Installation im Schaltraum | Installation in Control room
Gehäuse 800mm x 550mm x 260mm | Housing 800mm x 550mm x 260 mm
Gehäuse 650mm x 550mm x 260mm | Housing 650mm x 550mm x 260 mm
Gehäuse 460mm x 550mm x 260mm | Housing 460mm x 550mm x 260 mm
AC Vorschaltnetzteil | AC pre power Supply
Minimale Eingangsspannung: | Minimal input voltage:
Gleichzeitigskeitfaktor: | Synchronous load:
Gleichzeitigskeitfaktor n.a. | Synchronous load n.a.
Gesamtverlustleistung I/O-Module: | Total power consumption I/O Moduls:
Gesamtverlustleistung: | Total power consumption:
ACHTUNG: Verlustleistung überschritten! | ATTENTION: Power consumption exceeded!
ACHTUNG: Leistungsreserve für I/O-Module | ATTENTION: Power reserve for I/O Modules
ACHTUNG: Maximale Umgebungstemperatur < 40 °C! | ATTENTION: Maximum Ambient temperature < 40 °C!
ACHTUNG: 3G-Installation erfordert GDP-IS! | ATTENTION: 3G installation requires GDP-IS!
ACHTUNG: Schaltschrankinstallation erfordert GDP-NI! | ATTENTION: Controll room installation requires GDP-NI!
Maximale Umgebungstemperatur: | Maximum ambient temperature:
Bei Schaltraumontage kann im nicht Ex-Bereich das Gateway GDP-NI verwendet werden. In diesem Fall ist ein separater Segmentkoppler nicht erforderlich. | By installing the system in a control room in the save area the gateway GDP-NI can be used. This case do not required a separate segment coupler.
Bei Schaltschrankmontage im Ex-Bereich ist das Gateway GDP-IS zu verwenden. In diesem Fall ist ein zusätzlicher Segmentkoppler erforderlich. | By installing the system in a cabinet in the hazardous area the gateway GDP-IS has to be used. This case required a segment coupler.
Steckplatz | Slot
Typ | Type
Leistung | Power
Spannungsversorgung 1 | Power supply 1
Spannungsversorgung 2 | Power supply 2
Spannungsversorgung | Power supply
Gateway 1 | Gateway 1
Gateway 2 | Gateway 2
Gateway | Gateway
Steckplatz 1 | Slot 1
Steckplatz 2 | Slot 2
Steckplatz 3 | Slot 3
Steckplatz 4 | Slot 4
Steckplatz 5 | Slot 5
Steckplatz 6 | Slot 6
Steckplatz 7 | Slot 7
Steckplatz 8 | Slot 8
Steckplatz 9 | Slot 9
Steckplatz 10 | Slot 10
Steckplatz 11 | Slot 11
Steckplatz 12 | Slot 12
Steckplatz 13 | Slot 13
Steckplatz 14 | Slot 14
Steckplatz 15 | Slot 15
Steckplatz 16 | Slot 16
Steckplatz 17 | Slot 17
Steckplatz 18 | Slot 18
Steckplatz 19 | Slot 19
Steckplatz 20 | Slot 20
Steckplatz 21 | Slot 21
Steckplatz 22 | Slot 22
Steckplatz 23 | Slot 23
Steckplatz 24 | Slot 24
Zusätzliche Verlustleistung | Additional power consumption
Temperaturklasse | Temperature Class
Diese Auswahl erlaubt nicht die Benutzung folgender Module: AI41EX, AIH40EX, AIH41EX, AOH40EX, TI40EX | This selection does not allow the use of the following modules: AI41EX, AIH40EX, AIH41EX, AOH40EX, TI40EX

## Variable (hidden)
Variable
Variable | Wert | Resultat
Sprache | 2 | Ausgewählte Sprache ist: English
Installationsort MT24 | 1
Installationsort MT16 | 1
Installationsort MT08 | 1
Gleichzeitigkeitsfaktor MT24 | 100
Gleichzeitigkeitsfaktor MT16 | 100
Gleichzeitigkeitsfaktor MT08 | 100

## Gehaeuse60 (hidden)
| Installation |  |  | Umgebungstemperatur für
| Ort | Tu | Pges | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
MT24-N | Installation in Control room | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Housing 800mm x 550mm x 260 mm | 55 | 0 |  | 6 | 28 | 46 | 58
| Housing 650mm x 550mm x 260 mm | 55 | 0 |  | 6 | 22 | 38 | 55
| Housing 460mm x 550mm x 260 mm | 55 | 0 |  | 7 | 19 | 32 | 36
MT16-N | Installation in Control room | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Housing 650mm x 550mm x 260 mm | 55 | 0 |  | 6 | 22 | 38 | 55
| Housing 460mm x 550mm x 260 mm | 55 | 0 |  | 7 | 19 | 32 | 36
08-N | Installation in Control room | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Housing 460mm x 550mm x 260 mm | 55 | 0 |  | 7 | 19 | 32 | 36

## Gehaeuse70 (hidden)
| Installation |  |  |  | Umgebungstemperatur für
| Ort | Tu | Pges | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
MT24-N | Installation in Control room | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| Housing 800mm x 550mm x 260 mm | 65 | 0 | 6 | 28 | 46 | 58 | 58 | 58
| Housing 650mm x 550mm x 260 mm | 65 | 0 | 6 | 22 | 39 | 55 | 58 | 58
| Housing 460mm x 550mm x 260 mm | 65 | 0 | 7 | 19 | 32 | 36 | 36 | 36
MT16-N | Installation in Control room | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| Housing 650mm x 550mm x 260 mm | 65 | 0 | 6 | 22 | 39 | 55 | 58 | 58
| Housing 460mm x 550mm x 260 mm | 65 | 0 | 7 | 19 | 32 | 36 | 36 | 36
08-N | Installation in Control room | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| Housing 460mm x 550mm x 260 mm | 65 | 0 | 7 | 19 | 32 | 36 | 36 | 36

## Introduction
Input for project information possible
Possible installation variants
At 70 ° C, the modules AIH40-N, AIH41-N, AOH40-N, DO60R-N and TI40-N may not be used. If this happens nevertheless, the 60 °C characteristic is used automatically.
Choice of modules to use
Remark: Do not use GEN-N and GDP-N together!
Maximum power consumption per module
Total power loss considering 90% efficiency
Printout by predefined area

## MT24-N
Reviser: | Max Mustermann
Project: | Configuration MT24-N V1.4.0
Rack number: | -
Data: | 2022-08-18
Slot |  | Type | Power
Power supply 1 |  | 2 | 0 |  |  | PSM24-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N
Power supply 2 |  | 1 | 0
Gateway 1 |  | 1 | 0
Gateway 2 |  | 1 | 0
Slot 1 |  | 1 | 0
Slot 2 |  | 1 | 0
Slot 3 |  | 1 | 0
Slot 4 |  | 1 | 0
Slot 5 |  | 1 | 0 | Total power consumption I/O Moduls: | 0
Slot 6 |  | 1 | 0 | Total power consumption: | 0
Slot 7 |  | 1 | 0 | Maximum ambient temperature: | 70
Slot 8 |  | 1 | 0
Slot 9 |  | 1 | 0
Slot 10 |  | 1 | 0
Slot 11 |  | 1 | 0 |  |  | Reviser: |  |  |  | Max Mustermann | [7 empty] | Installation in Control room
Slot 12 |  | 1 | 0 |  |  | Project: |  |  |  | Configuration MT24-N V1.4.0
Slot 13 |  | 1 | 0 |  |  | Rack number: |  |  |  | - | [7 empty] | Total power consumption I/O Moduls: | [10 empty] | 0
Slot 14 |  | 1 | 0 |  |  | Data: |  |  |  | 2022-08-18 | [7 empty] | Total power consumption: | [10 empty] | 0
Slot 15 |  | 1 | 0 | [14 empty] | Maximum ambient temperature: | [10 empty] | 70
Slot 16 |  | 1 | 0
Slot 17 |  | 1 | 0
Slot 18 |  | 1 | 0
Slot 19 |  | 1 | 0
Slot 20 |  | 1 | 0
Slot 21 |  | 1 | 0
Slot 22 |  | 1 | 0
Slot 23 |  | 1 | 0
Slot 24 |  | 1 | 0
Control room
Housing 800mm x 550mm x 260mm
Installation
Housing 650mm x 550mm x 260mm

## MT16-N
Reviser: | Max Mustermann
Project: | Configuration MT16-N V1.4.0
Rack number: | -
Data: | 2022-08-18
Slot |  | Type | Power
Power supply 1 |  | 2 | 0 |  |  | PSM24-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N
Power supply 2 |  | 1 | 0
Gateway 1 |  | 1 | 0
Gateway 2 |  | 1 | 0
Slot 1 |  | 1 | 0
Slot 2 |  | 1 | 0
Slot 3 |  | 1 | 0
Slot 4 |  | 1 | 0
Slot 5 |  | 1 | 0 | Total power consumption I/O Moduls: | 0
Slot 6 |  | 1 | 0 | Total power consumption: | 0
Slot 7 |  | 1 | 0 | Maximum ambient temperature: | 70
Slot 8 |  | 1 | 0
Slot 9 |  | 1 | 0
Slot 10 |  | 1 | 0
Slot 11 |  | 1 | 0
Slot 12 |  | 1 | 0
Slot 13 |  | 1 | 0 |  |  | Reviser: |  |  |  | Max Mustermann
Slot 14 |  | 1 | 0 |  |  | Project: |  |  |  | Configuration MT16-N V1.4.0
Slot 15 |  | 1 | 0 |  |  | Rack number: |  |  |  | -
Slot 16 |  | 1 | 0 |  |  | Data: |  |  |  | 2022-08-18
[6 empty] | Data: |  |  |  | 2022-08-18
Installation in Control room
[6 empty] | Total power consumption I/O Moduls: | [10 empty] | 0
[6 empty] | Total power consumption: | [10 empty] | 0
[6 empty] | Maximum ambient temperature: | [10 empty] | 70
Control room
Housing 650mm x 550mm x 260mm
Housing 460mm x 550mm x 260mm
Installation

## MT08-N
Reviser: | Max Mustermann
Project: | Configuration MT08-N V1.4.0
Rack number: | -
Data: | 2022-08-18
Slot |  | Type | Power
Power supply 1 |  | 2 | 0 |  |  | PSM24-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N | BM-N
Power supply 2 |  | 1 | 0
Gateway 1 |  | 1 | 0
Gateway 2 |  | 1 | 0
Slot 1 |  | 1 | 0
Slot 2 |  | 1 | 0
Slot 3 |  | 1 | 0
Slot 4 |  | 1 | 0
Slot 5 |  | 1 | 0 | Total power consumption I/O Moduls: | 0
Slot 6 |  | 1 | 0 | Total power consumption: | 0
Slot 7 |  | 1 | 0 | Maximum ambient temperature: | 70
Slot 8 |  | 1 | 0
[6 empty] | Reviser: |  |  |  | Max Mustermann
[6 empty] | Project: |  |  |  | Configuration MT08-N V1.4.0
[6 empty] | Rack number: |  |  |  | -
[6 empty] | Data: |  |  |  | 2022-08-18
Installation in Control room
[6 empty] | Total power consumption I/O Moduls: | [10 empty] | 0
[6 empty] | Total power consumption: | [10 empty] | 0
[6 empty] | Maximum ambient temperature: | [10 empty] | 70
Control room
Housing 460mm x 550mm x 260mm
Installation

## Historie (hidden)
Version | Datum | Änderung | Fehler | Festgestellt | behoben
1.1 | 2018-07-31 | 1te Freigabe
1.2 d1 | 2018-11-22 | AIH401-N hinzugefügt
| 2018-11-22 | AOH401-N hinzugefügt
| 2018-11-14 | Hormonisierung der Sprachen
1.2 d2 | 2019-01-03 | MT08-N: Zellschutz G29:42 eingeschaltet | Kein Zellschutz unter der Modulauswahl | 2018-12-10 | 2019-01-03
|  | MT16-N: Zellschutz G37:42 eingeschaltet | Kein Zellschutz unter der Modulauswahl | 2018-12-10 | 2019-01-03
|  | Zeilen fur die Eingabe der zusätzlichen Verlustleistung gelöscht und Felder gesperrt | Keine Zusätzliche Verlustleistung möglich | 2018-12-10 | 2019-01-04
| 2019-01-04 | Bereiche gesperrt | Bereiche Können trotz Passwortschutz editiert werden | 2018-12-10 | 2019-01-04
| 2019-01-04 | Angabe zu Spannungsversorgung entfernt da derzeit nicht Hilfreich bei der Definition der Stromaufnahme |  | 2019-01-04 | 2019-01-04
| 2019-01-04 | Hinweis für Sicheren Bereich auf can be used geändert |  | 2018-12-10 | 2019-01-04
| 2019-01-09 | AI43-N auf 70 °C umgestellt |  | 2019-01-09 | 2019-01-09
1.2 | 2019-01-09 | Freigabe Version 1.2
1.3 d1 | 2020-06-09 | Ergänzung GEN-N
1.3 | 2020-06-30 | Überführung ohne weitere Ergänzungen
1.4.0 | 2022-08-18 | TI401EX aufgenommen |  | 2022-08-18 | 2022-08-18
| 2022-08-18 | Modulliste Spalte lfnr 1.4.0 ergänzt keine Referenzierung darauf im Programm notwendig |  | 2022-08-18 | 2022-08-18